静配中心新风净化系统及设施、设备维保服务需求

1. 维保区域：静配中心（洁净区、非洁净区、功能辅助区）
2. 维保主体部分：

2.1、静配中心净化空调冷热源组维护保养；

2.2、静配中心净化型循环机组、净化型新风机组的维护保养；

2.3、静配中心送排风及排风系统维护保养；

2.4、静配中心水系统或氟管路系统维护保养；

2.5、静配中心装饰部分维护保养；

2.6、静配中心自控系统维护保养；

2.7、静配中心电动门、洗手池；控制面板；

2.8、静配中心强弱电维护保养；

2.9、静配中心水平层流台、生物安全柜、传递窗、风淋系统；

2.10、静配中心非洁净区换气系统；

2.11、静配中心清洗间清洗池；

2.12、非洁净区空调；

3、维保主要内容（包括不限于）

3.1、每周到静配中心进行巡查和维保;

3.2、每月对静配中心净化空调冷热源机组进行检查维护保养；

3.3、每月对静配中心净化型新风机组进行维护、保养；

3.4、每月对静配中心净化型循环机组进行维护、保养；

3.5、每月对静配中心净化空调自动控制系统进行常规检查、维护；

3.6、每月对静配中心净化空调送风排风管路系统进行巡查；

3.7、每月对静配中心电动门、洗手池进行检查维护；

3.8、每月对静配中心加湿器及相关电路系统：

3.9、每月检查维护静配中心地面PVC地板使用情况；

3.10、每月检查维护静配中心强弱电情况；

3.11、每季度对洁净参数进行自检，并出具检测报告，提交医院存档；

3.12、每季度检查静配中心风管保温棉保温情况，出现破损及时修补；

3.13、每季度对静配中心风机、电机进行检查维护；

3.14、每季度对静配中心回风口吸尘进行检测；

3.15、每月对中效过滤器进行检查清洗；

3.16、每月检查静配中心中效过滤器使用情况：

3.17、每季度检查一次静配中心高效过滤器（净化系统、操作台）

3.18、每一周检查静配中心回风过滤网（医院负责清洗，公司负责维保、每年进行更换。）

3.19、每三个月对静配中心排风滤网检查、每一年进行更换；

3.20、每六个月对静配中心风管、风柜检查漏风情况，有漏风及时维修；

3.21、每六个月检查设施设备的紫外灯，如有问题及时维修，时长超过2000小时需要及时更换；

3.22、每六个月检查静配中心净化空调压缩机工作情况；

3.23、每六个月检查静配中心内尘流送排风罩送排风情况；

3.24、每一个月对静配中心水平层流台、生物安全柜、风淋系统、传递窗、非洁净区的新风系统进行巡查维保；

3.25、每季度对非洁净区、功能辅助区空调进行巡查并清洗；

3.26、每年进行压差表、水平层流台、生物安全柜进行校准，并保留校准记录；

3.27、每季度对净化系统机房（包括新风口）进行清洁消毒。

4.过滤网及其常规配件更换要求：

4.1、每月对净化系统设备初效过滤器进行清洗、每两个月对初效进行更换；

4.2、每月对净化系统设备中效过滤器进行检查、每季度对中效过滤器进行更换；

4.3、每季度对净化系统设备、操作台的高效过滤器进行检查，每两年对其高效过滤器进行更换。

4.4、每月对非洁净区新风过滤网进行清洗，每6个月进行更换；

4.5、维护过程中更换的所有配件耗材费用包含在报价中；

1. 检测调试：

5.1、对静配中心洁净度、温度、湿度、风速、压差、照明度、噪音等主要指标每一季度自检一次、并按规范进行维护和调试，出具检测报告；

5.2、每年对净化系统、水平层流台、生物安全柜等进行检测，并出具检测合格报告，并送医院存档，费用包含在报价中（提供具有检测资质的证明资料）

5.3、每两年对净化系统、操作台更换高效过滤器后须调试压差并在48小时内进行检测检测各项参数，按规定出具报告交医院存档（提供具有检测资质的证明资料）；

6.服务质量要求：

6.1、维护保养中对静配中心净化系统设施设备、非洁净区、功能辅助区设施设备等使用提供技术指导和技术支持，建立静配中心维护维保管理文书档案。每次维保及维修的所有工作记录应经双方代表签字确认并存档。

6.2、维护维保质量要求：维护维保需满足《静脉用药集中调配建设与管理指南》的标准。保障静配中心温度、湿度、压差等各项指标符合《静脉用药集中调配建设与管理指南》的要求，确保静配中心净化系统设施设备、非洁净区、功能辅助区设施设备正常工作运转。

6.3、静配中心净化系统设施设备、非洁净区、功能辅助区设施设备等如有问题需在接到通知后2小时内到场处理并做好记录。

6.4每次维护保养后48小时内提交工单，含检测数据、故障描述、处理措施、配件更换等记录。

6.5、各种过滤器必须提供出厂检测报告，符合设施设备GB/T13554-2020、G4、F8/5P要求，禁止使用假冒品。