
南江县人民医院
住院部、危急重症配电室年检试验采购项目
采购编号：NYCG-26022-HQ
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采购单位：南江县人民医院
二O二六年九月

第一章谈判须知

南江县人民医院拟以竞争性谈判方式对南江县人民医院住院部、危急重症配电室年检试验采购项目进行采购。特邀请符合要求的单位按照谈判文件的有关要求前来报名。
一、采购编号：NYCG-26022-HQ
二、采购项目名称：南江县人民医院住院部、危急重症配电室年检试验采购项目。
三、采购项目概况：
为确保我院用电安全，拟对住院部、危急重症配电室相关高低压设备等进行预防性年检测试，具体内容如下：

	序号
	试验项目
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	备注

	1
	电力变压器系统
	SCB11-1000/10
	台
	3
	3850.00
	耐压试验、绝缘电阻测试、高低压线圈直流电阻测试、电压比测试等

	2
	电力变压器系统
	SCB11-1600/10
	台
	2
	4250.00
	耐压试验、绝缘电阻测试、高低压线圈直流电阻测试、电压比测试等

	3
	高压配电柜
	KYN28-12
	台
	15
	865.00
	工频耐压试验、高压断路器的操作机构试验、测量绝缘阻值等

	4
	微机继电保护
	线路保护、变压器保护
	台
	9
	850.00
	速断及过流保护测试，

	5
	10KV进线双电源备自投装置测试
	10kv
	套
	1
	3250.00
	绝缘测试、工频耐压试验、保护与测控校验、切换逻辑验证、联锁试验等

	6
	电缆试验
	10KV电缆试验
	根
	4
	650.00
	电缆进行耐压试验、绝缘测试

	7
	避雷器测试
	10kv
	组
	6
	650.00
	避雷器泄漏电流/绝缘电阻测试

	8
	低压配电系统
	0.4kv
	系统
	5
	1250.00
	低压开关柜绝缘测试，低压开关分合实验；无功补偿柜电容投切试验等

	9
	母线试验
	10KV
	系统
	1
	680.00
	耐压试验、绝缘电阻测试等

	10
	接地系统
	配电房
	系统
	1
	680.00
	接地电阻测试

	11
	直流屏检测
	JHR/GZDW
	套
	2
	1500.00
	直流模块参数试验、配电回路检查、充电模块性能测试、监控模块功能试验、电池状态检测、基础维护

	费用总计： 61035.00


注：
1.按照《电气设备预防性试验规程》（DL/T596）及其他相关规定，对电力设备进行预防性试验，完成设备维护，出具预防性试验报告。
2.维护试验需停电，将安排试验员分组进行，尽量缩短停电时间。
四、资金情况：
（一）采购金额：¥61035元（大写：人民币陆万壹仟零叁拾伍元整）。
（二）最高限价：¥61035元（大写：人民币陆万壹仟零叁拾伍元整）。本项目设置单项最高限价，供应商单项报价高于对应最高限价视为无效响应，低于或等于限价为有效报价。
五、采购方式：竞争性谈判。
★六、供应商应当提供的资格证明材料：
1.具有独立承担民事责任的能力：供应商是法人的，提供统一社会信用代码《营业执照》复印件；供应商是其他组织的，提供能够证明其依法有效存在的书面材料复印件；供应商是自然人的，提供其有效期内的身份证复印件。
2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函。
3.参加本项目政府采购活动的供应商、法定代表人（主要负责人）在参加本项目前三年内不具有行贿犯罪记录，在经营活动中没有重大违法记录证明或承诺函。
4.特殊资格要求：
（1）供应商为合法注册的独立法人企业，具备有效的营业执照；
（2）具备有效的承装（修、试）电力设施许可证，具备电力设备预防性试验资质；
（3）项目作业人员具备有效的高压电工特种作业操作证，持证上岗；
（4）近三年无重大安全事故、无失信记录、无政府采购严重违法失信行为（需提供信用查询截图）；
（5）本项目不接受联合体报价，不允许转包、分包。
5.其他要求：
（1）提供法定代表人/组织负责人有效期内的身份证复印件；
（2）供应商派出参加采购活动的代表不是法定代表人或组织负责人的，应提供派出代表的《授权委托书》及其有效期内的身份证复印件；
（3）提供供应商基本情况表；
（4）提供谈判承诺函；
注：以上资料须加盖公章。
★七、服务内容及要求：
1.故障排查：对住院部大楼、危急重症配电室电力故障进行全面细致检测，明确故障点位、损坏部件及维修更换方案，形成详细检测报告；
2.部件更换：对老化、损坏的核心部件（如电压控制器、报警装置、线路、接口等）进行更换，更换部件需为合格产品，符合医用设备相关标准，优先选用一线品牌，确保质量达标、适配性强；
3.设备检验：对住院部配电室 10KV高低压设备进行全面校验，包括电缆绝缘测试、联络柜实验、系统调试等，确保设备维修后无故障、无安全隐患；
4.调试验收：维修更换完成后，对所有设备进行全面调试，检测输出电压稳定性、报警功能有效性等，确保设备运行符合医用标准，配合医院完成验收工作；
5.售后服务：提供完善的售后服务，包括质保期内免费维修、故障快速响应、技术支持等，具体售后服务方案由报价单位明确。
★八、商务要求：
1.交货/服务时间：服务期限一年，以合同约定为准。
2.交货/服务地点：南江县人民医院指定地点。
3.付款方式：
（1）.乙方完成全部配电室年检试验、隐患排查、现场调试、场地清理工作，完整提交全套合规试验检测报告（纸质 + 电子版），经甲方验收合格、资料齐全无误后，乙方交付齐全并开具正式发票，甲方 30 个工作日内支付合同总价 90%； 
[bookmark: _GoBack]（2）.剩余10% 作为质量保证金，待12个月服务期满后、无服务纠纷后无息一次性付清。
4.售后服务：本项目整体质保期不少于12个月，自项目全部验收合格、报告交付完成之日起计算。质保期内，因本次试验检测、调试、工艺原因造成的设备参数异常、检测数据偏差、保护逻辑失效等问题，供应商须无条件免费复测、免费整改、免费重新出具检测报告，不得收取任何费用。
5.验收标准严格参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见的通知》（财库〔2016〕205号）、《财政部关于印发〈政府采购需求管理办法〉的通知》（财库〔2021〕22号）、《巴中市财政局关于进一步加强政府采购项目合同履约验收管理工作的通知》（巴财采〔2021〕21号）的要求、采购文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。由甲方组织人员进行最终验收。
九、开标时间及地点：
1.递交响应文件截止时间：2026年9月23日15:00。
2.响应文件的递交：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达谈判地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，为无效响应文件，不予接收（本项目不接受邮寄的响应文件）。
3.响应文件开启时间：2026年9月23日15:00。
4.谈判地点：南江县人民医院第二办公区五楼开标室
十、本次采购项目在南江县人民医院官网上以公告形式发布。
十一、联系方式：
联系人：王女士  联系电话：0827-8228745
纪委办：张女士  联系电话：0827-8205677
★十二、报价方式：
1.报名供应商经资格核查后，有效供应商现场二次报价。按最终报价由低到高排序，报价最低者直接确定为成交单位。
★十三、评审方法：
本项目采用最低评标价法。谈判小组对满足谈判文件全部实质性要求的供应商，按照最后报价中的折扣率由低到高排序，推荐折扣率最低的供应商为成交候选人。
（注：以上参数为实质性参数，技术参数及商务应答不允许负偏离，负偏离视为无效响应）





第二章响应文件格式
一、响应文件的组成（实质性要求）
供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或谈判过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件两部分，分册装订。
二、资格性响应文件正本1份副本1份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。
三、其他响应文件正本1份副本1份，并在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。
四、（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。
五、响应文件正本和副本需要逐页编目编码。
六、响应文件正本和副本须采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。
七、响应文件需进行密封包装，响应文件可以单独密封包装，也可以将所有响应文件密封包装在一个密封袋内。响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。
八、未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收并视为无效响应文件。


第一部分“资格性响应文件”格式

格式1-1
（正本/副本）





XX项目

资格性响应文件



供应商名称：
采购项目编号：
法定代表人或委托代理人签字：


XXXX年XX月XX日


一、法定代表人授权书/法定代表人身份证明

（一）法定代表人身份证明
谈判人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：XXXX年XX月XX日
经营期限：
姓名：XXX，系（供应商名称）的法定代表人（职务：联系电话）。特此证明。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
供应商名称：XXX（盖单位公章）
年月日
注：此证明仅用于法定代表人亲自投标而非委托代理人谈判。

……………………………………………………………………
（二）法定代表人授权书：
本授权书由（供应商名称）（法定代表人（姓名：XXX，职务）授权（被授权人姓名：XXX，职务）为我公司“XX项目”（采购项目编号）谈判活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

法定代表人（签字或盖章）：XXX
法定代表人或授权代表签字：XXX
供应商名称：XXX（盖单位公章）
日期：XXX年XXX月XXX日


注：本授权书仅用于委托代理人谈判而非法定代表人参加谈判。


二、供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


供应商名称：XXX（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX
日期：XXX年XXX月XXX日

三、谈判承诺函（实质性要求）

南江县人民医院：
我公司作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件。
二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、如果有《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。
六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
本公司对上述承诺的内容事项的真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意承担提供虚假材料谋取成交的法律责任。


法定代表人（签字或盖章）：XXXX
授权代表签字：XXXX
供应商名称：XXXX（盖章）
日期：XXX年XXX月XXX日


四、本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无不良行为记录及重大违法记录承诺书

南江县人民医院：
我公司承诺，在参加本项目（采购项目名称：XX，采购项目编号：）投标前三年内，在政府采购及招投标活动中无不良行为记录，在经营活动中无重大违法违规记录。若我公司虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（如取消成交资格、法定时间内禁止参与政府采购投标等）。







供应商名称：XXX（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX
日期：XXX年XXX月XXX日


五、供应商和报价产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料


注：供应商应按谈判文件第一章第六项“供应商应当提供的资格证明材料”的相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的可自拟。


第二部分“其他响应文件”格式
格式2-1
封面：
（正本/副本）

XX项目

其他响应文件


供应商名称：
采购项目编号：
法定代表人或委托代理人签字：

XXXX年XX月XX日






一、报价函

南江县人民医院：
1.我方全面研究了“XXXXXX”项目谈判文件（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。
2.我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总报价为人民币XX万元（大写：XXXX）。
3.一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。
4.我方同意本谈判文件依据《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。
5.我方为本项目提交的响应文件正本XX份，副本XX份，用于谈判报价。
6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
7.本次谈判，我方递交的响应文件有效期为采购文件规定之日起90天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX
通讯地址：XXX
邮政编码：XXX
联系电话：XXX
传真：XXX
日期：XXX年XXX月XXX日


二、报价表

	序号
	标的名称
	数量
	单价（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计 大写：元（人民币小写：元）



注：1.供应商所报价格是响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括本项目所涉及的含税、人工、包装、收集、装卸、运输、贮存、处置、保险、联单、报备、应急、税费等完成本项目的一切相关费用。供应商只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。
2.“报价表”为多页的，每页均需加盖谈判供应商印章。
3.“报价表”以包为单位填写。


供应商名称：（盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年  月  日


[bookmark: _Toc23055]三、服务应答表
项目名称：
项目编号：
	序号
	谈判文件要求
	响应文件响应
	偏离及其影响

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：供应商必须根据谈判文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，	其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX
日期：XXX年XXX月XXX日






四、商务应答表
项目编号：
	序号
	谈判要求
	谈判应答

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX
日期：XXX年XXX月XXX日











五、谈判文件提及或供应商认为需要提供的其他材料


[bookmark: _Toc217446107]南江县人民医院XXXX采购合同

合同编号：
签订地点：
签订时间：    年   月   日。
采购人（甲方）：
供应商（乙方）：
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及    采购项目（项目编号）的《谈判文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的谈判文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：
	序号
	产品名称
	代码
	包装要求
	数量
	单价
（元）

	1
	
	
	
	
	


一、合同标的
……
二、合同价格：
本合同价格为固定包干价格，合计人民币 元整（大写： ），该价格包括但不限于：含税、人工、包装、收集、装卸、运输、贮存、处置、保险、联单、报备、应急、税费等完成本项目的一切相关费用。货币结算单位为人民币。本合同执行期内，合同总价不变，甲方无需就本合同约定范围内支付任何额外费用。
三、主体资格及知识产权承诺
1.乙方应保证其对该软件系统拥有完全的知识产权或已得到权利人的充分授权，并确保向甲方提供的所有资质文件真实合法有效，否则甲方有权解除合同，乙方应在甲方发出解除通知后3日内返还甲方已支付的全部费用，并应向甲方承担由此给甲方造成的全部损失。
2.乙方应保证其拥有该软件系统涉及的包括源代码在内的所有知识产权（如有第三方组件须提供合法授权证明）。如有任何第三方就该软件系统所涉知识产权主张权利，乙方对此承担全部法律责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。
3.在本合同履行过程中，乙方利用甲方提供的业务数据、需求信息等产生的任何技术成果或改进，其知识产权归甲方所有。
四、交货时间和地点
按照采购人合同约定完成。
五、服务内容
1.故障排查：对住院部大楼、危急重症配电室电力故障进行全面细致检测，明确故障点位、损坏部件及维修更换方案，形成详细检测报告；
2.部件更换：对老化、损坏的核心部件（如电压控制器、报警装置、线路、接口等）进行更换，更换部件需为合格产品，符合医用设备相关标准，优先选用一线品牌，确保质量达标、适配性强；
3.设备检验：对住院部配电室 10KV高低压设备进行全面校验，包括电缆绝缘测试、联络柜实验、系统调试等，确保设备维修后无故障、无安全隐患；
4.调试验收：维修更换完成后，对所有设备进行全面调试，检测输出电压稳定性、报警功能有效性等，确保设备运行符合医用标准，配合医院完成验收工作；
5.售后服务：提供完善的售后服务，包括质保期内免费维修、故障快速响应、技术支持等，具体售后服务方案由报价单位明确。
六、人员培训
……。
七、售后服务：
（1）乙方设立专属项目对接人及24小时应急联络机制，全天候响应院内突发问题，无节假日、无休班。
（2）针对危废泄漏、容器破损、突发堆积、转运异常、污染隐患等突发情况，接到通知后快速到场处置，完成现场清理、消杀、隐患整改，杜绝污染扩散、安全事故发生。
（3）具备完善的应急处置预案，配备齐全的应急防护、堵漏、消杀物资，突发环保检查、安全隐患问题可第一时间协同处置，全程兜底化解风险。
八、验收标准：
验收标准严格参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见的通知》（财库〔2016〕205号）、《财政部关于印发〈政府采购需求管理办法〉的通知》（财库〔2021〕22号）、《巴中市财政局关于进一步加强政府采购项目合同履约验收管理工作的通知》（巴财采〔2021〕21号）的要求，以及采购文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。由甲方组织人员进行最终验收。
九、付款方式
合同单价为固定包干价，服务期内无特殊政策调整不予变动；按年度据实结算，乙方提交完整资料及合规发票后，甲方按期付款。
十、违约责任
1.甲方违约责任：甲方逾期支付合同价款的，每逾期一日应向乙方偿付应付未付款项万分之五的违约金。逾期超过60日的，乙方有权暂停服务或解除合同。
2.乙方逾期交付违约责任：乙方未按约定时间完成交付的，每延迟一日，按合同总价的千分之五向甲方支付违约金；逾期超过60日仍未完成部署或验收不合格的，甲方有权解除合同，乙方除返还全部已收款项外，还应按合同总价的20%支付违约金。
3.乙方违反维保义务违约责任：乙方未按第八条约定的时限和标准履行维保义务的，每发生一次，应向甲方支付合同总价款2%的违约金。甲方有权委托第三方进行维修，产生的费用全部由乙方承担。
4.知识产权违约：若因乙方提供的软件系统侵犯他人知识产权，导致甲方无法使用、涉诉或被追究责任，乙方应独立承担全部费用，按本合同第十一条第2款向甲方支付违约金，并赔偿甲方由此遭受的全部其他损失。
5.损失赔偿范围：任何一方违约，其支付的违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应予以补足。受偿方为主张权利而支出的全部合理费用，包括但不限于鉴定费、公证费、律师费、诉讼费、保全费、保全担保费等，均由违约方承担。
十一、争议解决
因履行本协议导致的纠纷由甲乙双方本着诚信、友好之原则积极协商，如协商无果，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十二、其他
本协议一式五份，甲方四份，乙方一份，甲乙双方签字及盖章后生效。
十三、送达
甲、乙双方关于本合同履行及相关事宜的通知，以及法院与国家机关因本合同争议发出的通知或司法文书（包括但不限于传票、判决书、裁定书、调解书等），应送达甲乙双方在本合同中提供的地址或在此之后一方以书面形式通知另一方的其他地址。该等通知以专人递送且在收到时视为正式送达，或以邮寄方式寄出后3个工作日后视为正式送达，或以快递方式交付后的第3个工作日视为正式送达。若一方地址发生变动，应及时书面通知另一方，否则仍以本合同载明的文书送达地址为准。。
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